点　検　実　施　計　画　書

(施設名)

(施設の所在地)

点検実施計画書

１　危険物の在庫管理に従事する者の職務（点検実施体制）

点検実施にあたり危険物施設管理者等は、「　　　　　　　　　　」に勤務する者で、危険物取扱者の資格を有する者の中から点検実施者を定め、点検が適正に実施されるよう体制を整えるものとする。

２　在庫管理の対象設備

●　地下タンク（タンク№及び漏えい検知管№は別添平面図参照）

| タンク№ | 油 種 名 | 容 量 | 構 造 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KL | 一重殻・二重殻 |  |
|  |  | KL | 一重殻・二重殻 |  |
|  |  | KL | 一重殻・二重殻 |  |
|  |  | KL | 一重殻・二重殻 |  |
|  |  | KL | 一重殻・二重殻 |  |
|  |  | KL | 一重殻・二重殻 |  |

●　漏えい検査管

№１　～　№(　　　)　　　合計本数：（　　　　　）本

３　在庫管理に従事する者（点検実施者）に対する教育体制

危険物施設管理者等は、点検実施者に対して、以下の教育を実施するものとする。

| 対象者 | 実施時期 | 教 育 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 点検実施者 | １回／年 対象者が交代した場合は、随時 | ⑴ 点検義務等に関する基本的事項 ⇒ 点検実施計画書の意義・目的の理解 ⇒ 点検管理に関する消防法の理解 ⇒ 点検管理の対象となる設備の理解 ⑵ 在庫管理の点検方法及び記入方法 ⑶ 漏えい検査管の点検方法及び記入方法 ⑷ 異常時の対応 ⇒ 異常の判断基準の理解 ⇒ 異常時対応手順の理解 |

４　在庫管理（点検）の方法

（１）漏えい検査管点検方法

・専用工具又はプライヤー等を用い、蓋を開ける。

・漏えい検査管内に３～５ｍ程度の乾いた棒を挿入し、棒に油分が付着していないか臭い又は目視で確認する。

（２）漏えい検査管による確認は、１週間に１回以上特定の曜日を定め、この結果を専用の点検表（安全点検記録表）に記録する。

（３）在庫管理の方法

・在庫管理は、タンクローリーからの荷卸し前と荷卸し後の貯蔵量及びボイラー等の危険物消費設備等による始業前と始業後の消費量（流量計等で確認）から貯蔵量の増減を確認し、前記点検表（安全点検記録表）に記録する。なお、貯蔵量の確認は、１週間に１回以上行うこととし、タンクローリーからの荷受け時には、その都度記録するものとする。

・在庫量の測定方法は、次のいずれかの測定機器・器具を用いて行う。

（該当する測定方法□にレを記入）

□遠隔式液面計

地下タンクに内蔵された液面感知装置と遠方に設置された液面表示装置で構成されており、遠方設置の液面表示装置の数値を読み取り、在庫量を計測する。計測したデータは必要に応じ、（出力端子を有するものは）プリントアウトして確認する。

□タンク直上式液面計

地下タンク上部に設置された液面計測器の数値を読み取り、在庫量を計測する。

計測に当たっては、液面計が設置されている上部マンホールを開け、液面計の数値を直接読み取る。読み取り誤差がでないように、必ず液面計の真上から計器の数値を確認すること。

□検尺棒

・検尺棒は、タンクの容量に対して1/100以上の精度の目盛りが刻まれたものを使用する。

（例：10KLタンクの場合には、最小目盛り100Lで刻まれたものを使用する。）

・タンク上部マンホール内に設置されている検尺口を開け、専用の検尺棒を地下タンクの底板に当たるまで静かに挿入し、速やかに引き上げ、検尺棒に付着した油の位置を読み取り、在庫量を計測する。

・ローリー荷卸し時や直後は、地下タンクの液面がゆれているので在庫量の計測は行わない。

・在庫量の読み取りは、検尺棒に付着した油の位置を読み取ることとするが、付着した油の位置が目盛りと目盛りの間にある場合は、目測で目盛り間を10等分して読み取るようにする。

（例：10KLタンクで、5100Lと5200Lの間に付着した場合には、その位置がほぼ中間であれば、5150Lと読み取る。）

５　異常の判断

（１）在庫管理時の異常

・週１回以上実施する在庫管理において、著しい増減（１％を目安とし、それより大きな誤差が生じた場合）が発生した場合は異常と判断する。

（２）漏えい検査管点検時の異常

・漏えい検査管から著しい油臭がするか、又は挿入した検尺棒に著しい油分が認められた場合は、異常と判断する。

６　危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置（異常時の対応）

①報告

②消防報告・検査依頼

異常の疑い

（点検実施者）

詳細検査

（専門業者）

異常の判断

③異常個所の特定・報告

（管理者等）

申請

消防機関

許可

④修理・取替

①点検実施者は、上記５に記されている異常が疑われた場合には、速やかに管理者当へ報告する。

②管理者等は、点検実施者から報告された「異常の疑い」が油漏えいによる異常であると判断さ

れた場合は速やかに消防機関に報告するとともに、専門業者に詳細検査を依頼する。

③専門業者は、異常個所の特定を行い、管理者等へ報告する。

④管理者等は消防機関と相談の上、適切な修理・取替を計画し、申請・許可を受け、復旧工事を

実施する。

７　その他必要な事項

（１）本計画届出書の内容に変更を生じた場合は、速やかに消防機関に変更の届出を行うものとする。

（２）その他必要に応じ、関係機関との連携を図り対応するものとする。